                                                                                    Małomice, dnia  08  marca  2023 r. 

MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI    WARUNKÓW     ZAMÓWIENIA  pn. ,,Cyfrowa Gmin”.  

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00110714   z dnia 2023-02-24

Identyfikator Postępowania:  ocds-148610-9f5cfbb7-b104-11ed-9236-36fed59ea7dd

Nasz znak: ZP.271.2.2023                                                       Małomice,  1 marca   2023 r.
 Na podstawie art. 286  Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych     ( t uj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w  następujący  sposób : 
1.  Rozdział 1. INSTRUKCA DLA WYKONAWCY  (IDW):
1) jest
19.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

19.1.
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w  pkt 16.6 należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2023 r. do godziny godz. 12:00  Jest
Zastępuje się 

19.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

19.1.
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w  pkt 16.6 należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2023 r. do godziny godz. 12:00  
2) jest 

19.2  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2023 r. o godz. 12:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

W przypadku awarii portalu www.ezamówienia.gov.pl , która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zastępuje się 

19.2  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2023 r. o godz. 12:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

W przypadku awarii portalu www.ezamówienia.gov.pl , która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. W SWZ Rozdziale  4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dokonuje się następujących zmian:

- załącza się nowy opis w formie tabelarycznej wymagań minimalnych odnoszących się  UPS 
UPS 

	UPS 3000VA (parametry minimalne)
	 

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Moc pozorna
	min. 3000VA

	Moc rzeczywista
	min. 3000W

	Technologia
	on-line (VFI), podwójna konwersja

	Sprawność max (dla VFI)
	˃ 90 %

	Typ obudowy
	rack/tower

	Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy
	< 1200 BTU / h

	praca sieciowa
	 

	Napięcie wejściowe
	110 ÷ 300 V AC ± 5%

	Częstotliwość napięcia wejściowego
	50 / 60 Hz

	Zakres napięcia wyjściowego
	208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 1 %

	Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD
	tak

	Kształt napięcia wyjściowego
	sinusoidalny

	Czas przełączania sieć – UPS
	0ms

	Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi
	< 10%

	praca bateryjna
	 

	Napięcie wyjściowe
	~230V

	Częstotliwość napięcia wyjściowego
	50Hz/60Hz ± 0,5Hz

	Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej
	sinusoidalny

	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych
	Bezpiecznik automatyczny 16 A


	Zabezpieczenie przeciążeniowe
	elektroniczne

	Akumulatory wewnętrzne w UPS 
	minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe

	Czas podtrzymania dla obciążenia 1500W - przy zastosowaniu baterii wewnętrznych lub zewnętrznych modułów bateryjnych
	minimum 114 min

	Czas ładowania baterii wew w UPS /w modułach bateryjnych (nie zależnie od ilości podłączonych modułów) - po 80% wyładowaniu baterii
	do 3h

	UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci
	wymagane

	pozostałe
	 

	Przeciążalność
	110 % ÷ 120 % = 60s, >120 % = 100ms

	Wejście zasilania
	1 x IEC 320 C20 (16 A)

	Ilość i typ gniazd wyjściowych
	min 8x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC 320 C19 (16 A), z czego minimum 4 gniazda sterowalne

	Sygnalizacja
	Wyświetlacz LCD

	Test baterii
	wymagana możliwość uruchomienia testu baterii przyciskiem na obudowie zasilacza

	Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych
	Wymagana możliwość podłączenia do 10 zewnętrznych modułów bateryjnych

	Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości
	wymagane

	Interfejs komunikacyjny
	RS232, USB HID, SNMP

	Przewody
	min 1szt USB + 2szt IEC 320 C13-C14 10A + 1szt IEC 320 C19-C20 16A

	Wsporniki do montażu w szafie RACK
	wymagane

	Remote ON/OFF – możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia zasilacza
	wymagane

	Złącze EPO
	wymagane ustawienie NC

	Wysokość rozwiązania w szafie rack
	nie więcej niż 8U

	Gwarancja
	minimum 36 miesiące na elektronikę i 36 miesiące na akumulatory; 

	Serwis
	autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. 

	
	naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych

	
	serwis realizowany w systemie door to door

	Oprogramowanie
	oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS dla Windows, Linux oraz systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, Citrix XenServer 

	
	możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów

	
	możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta

	
	wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. 

	Certyfikaty producenta (załączyć do oferty)
	ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; 

	
	deklaracja CE producenta sprzętu 

	Oświadczenia / dokumenty
	oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów specyfikacji

	
	Jeżeli oferowana jest niestandardowa, rozszerzona gwarancja to wymagane jest by realizowana była wyłącznie przez serwis producenta - należy przedstawić odpowiednie oświadczenie producenta

	
	karta katalogowa oferowanego sprzętu

	
	

	
	

	Liczba 1 sztuka


Małomice, 8 września 2023 r.                                          Burmistrz Małomic







/-/ Małgorzata Janina Sendecka
