ZP.271.4.2023 .                                                                  Małomice, 15.05.2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i wniosek do SWZ pn. ,,Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice", dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Zgodnie z art. 284 ust.  2 ustawy z dnia 11  września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412.) Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawcy i wnioski Wykonawcy.
Odpowiedź na zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWZ, które wpłynęły do    Zamawiającego w dniu 10.05.2023 r.   

„Proszę o odpowiedz na poniższe pytania i braki w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Małomicach: 

1. Ława fundamentowa dobudowanego przedsionka windy- brak przekroju poprzecznego ławy oraz rysunku szczegółowego zbrojenia ławy,
2. Płyta fundamentowa szybu windy - brak rysunku zbrojenia płyty fundamentowej,
3. Ściany szybu windy maj być wykonane jako żelbetowe, jednakże brak w przedłożonej dokumentacji rysunku zbrojenia ścian,
4. Strop szybu windy brak rysunku zbrojenia,
5. Strop nad przedsionkiem ma być wykonany jako żelbetowy krzyżowo- zbrojony brak rysunku zbrojenia stropu, brak w opisie jakimi prętami ma być  za zbrojony strop,
6. Proszę o określenie, ewentualnie przesłać rysunek wsporników pod układ jezdny windy. Z czego mają być wykonane wsporniki, jaką mają geometrię, w jakim rozstawie będą montowanie i w jakiej ilości?
7. Szyb windy ma być oddzielony dylatacją od istniejącego budynku o ok 5 cm czy wykonując inwentaryzację istniejącego budynku sprawdzono czy 5 cm jest wystarczającym odstępem? Czy istniejący budynek na wysokości nie posiada odchyleń przekraczające 5 cm?
8. Jeżeli szyb windy ma być oddzielony dylatacją od istniejącego budynku to proszę wskazać rozwiązanie projektowe jak wykonać dach nad szybem windy, który jest połączony z dachem istniejącego budynku i opiera si na konstrukcji szybu windy?
9. Brak rysunku więźby dachowej nad wind i istniejącym budynkiem,
10. Na rysunku więźby dachowej proszę o wskazanie, które elementy należy wzmocnić  lub wymienić, Projekt przewiduje wymian 40 % więźby dachowej - brak rysunku konstrukcji więźby dachowej .
11. Brak rysunku rzutu dachu.
12. Brak rysunku detali architektonicznych .
13. Brak zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej oraz oznaczeń na projekcie drzwi i okien,
14. Brak przekroju posadzki istniejącej. W jaki sposób maj  być wykonane warstwy wyrównujące podłogę z płyt osb? Czy płyta osb ma być montowana na podkonstrukcji drewnianej?
15. Proszę wskazać  gdzie mają być wykonane przerwy dylatacyjne posadzki z użyciem listew dylatacyjnych,
16. Czy do zakresu prac należy wykonanie sufitów podwieszanych o odporności ogniowej El30?
17. Schody żelbetowe zewnętrzne brak rysunku zbrojenia schodów, brak informacji w opisie odnośnie zbrojenia,
18. Rys. nr 1 projektu technicznego proszę wskazać na rysunku, które ściany maj zostać obudowane płyt GKF w celu uzyskania odporności ogniowej El60
19. Dojście do przedsionka windy- brak rysunku i opisu odnośnie podbudowy pod kostkę oraz rodzaju kostki.
20. Brak projektu natężenia oświetlenia -wg. naszych obliczeń oprawy nie spełniaj wymaganych w projekcie 500 Lux
21. Czy przewiduje si w budynku gabinety lekarskie i diagnostyki? ( jeżeli tak to natężenie oświetlenia powinno wynosie min 1000 Lux)
22. Na rzutach brak rozmieszczenia opraw awaryjnych w gabinetach,  rozmieszczenia rozdzielni elektrycznych , numerów obwodów gniazd i oświetlenia
23. Brak schematu wyłącznika głównego prądu, PPOŻ
24. Brak na projekcie oświetlenia ewakuacyjnego
25. Brak schematu rozdzielni elektrycznych
26. Brak schematu instalacji odgromowej i wyrównawczej
27. Brak schematu zasilania windy
28. Brak schematu instalacji GAZEX
29. Czy budynek powinien być wyposażony instalację wewnętrzną hydrantów do celów P/POZ
30. Czy w budynku przewiduje si instalacje teletechniczne ( telefony, komputery, SSP, oddymianie, SSWiN ,CCTV, instalację przywoławcze, domofony, kontrola dostępu)?
31. W opisie wskazano nieprawidłowy rodzaj przewodów elektrycznych oświetlenia
32. Brak projektu technicznego branży sanitarnej zawierającego : projekt instalacji c.o., projekt instalacji wod-kan, instalacji gazowej, wentylacyjnej
33. Brak schematu kotłowni, rozwinięcia instalacji c.o., wod-kan i gazowej
34. Brak doboru mocy grzewczej kotła gazowego, grzejników, pomp obiegowych i armatury
35. Brak średnic instalacji c.o., wod-kan i gazowej
36. Brak schematu montażu zaworu GAZEX
37. Proszę o wyjaśnienie zapisu w projekcie: woda ciepła przygotowana jest lokalnie dla potrzeb socjalno-bytowych poprzez podgrzewacze zasilane z projektowanej rozdzielni - jakie podgrzewacze i z jakiej rozdzielni?
38. Proszę o wyjaśnienie zapisu w projekcie : przewody kanalizacyjne pod posadzką parteru z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelką PVC-Udo kanalizacji zewnętrznej klasy N - taka klasa rur nie istnieje.
39. Proszę o wyjaśnienie zapisu w projekcie : wymienić istniejący piec gazowy- czyli jaki?  ( atmosferyczny, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania o jakiej mocy, jednofunkcyjny, dwufunkcyjny, z jakim kominem?) - parametry kotła gazowego i grzejników powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem termomodernizacji budynku.
40. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj z uwzględnieniem wymagań określonych w opisie do projektu ? Zamawiający w dziale 4 pkt 4.4 SWZ wskazał ze przedmiary robót załączone do SWZ maj charakter pomocniczy ( przedmiary zawieraj ok. 30% zakresu robot do wykonania ) i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia i oszacowania ilości wymaganych robot z dokumentacją projektową.
Na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowej nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia i oszacowania ilości wymaganych robot do wykonania. 

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące projekty, rysunki, uzupełniony przedmiar robot tak aby można było oszacować prawidłowo zakres i ilości robot do wykonania oraz przygotować ofert.
Odpowiedzi Zamawiającego: 
Ad 1. Ławy fundamentowe należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.3. oraz zasadami wiedzy technicznej, i wykonać z betonu C25/30. Zbrojenie ław - 4 pręty 4Ø12 ze stali A-HIN (B500SP) spiętych strzemionami Ø6 co 25cm (stal A-0) z zachowaniem 5 cm otuliny.
Ad 2. Płytę fundamentową należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.3. oraz zasadami wiedzy technicznej. Płytę podszybia zaprojektowano jako żelbetową monolityczną z betonu C25/30. Grubość płyty podszybia 30cm. Zbrojenie płyty prętami Ø12 (A-IIIN) w rozstawie co 15cm górą i dołem. Płytę izolować przeciwwilgociowo. Minimalna głębokość podszybia wynosi 115cm. Z płyty podszybia należy wystawić wytyki pod zbrojenie ścian szybu.
Ad 3. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.3.

oraz zasadami wiedzy technicznej. Ściany szybu zaprojektowano jako żelbetowe  gr. 240mm i 150 mm. Konstrukcję ścian zaprojektowano jako żelbetową monolityczną z betonu C25/30.  Zbrojenie ścian siatką zewnętrzną i wewnętrzną prętami Ø10 (A-IIIN) w rozstawie co 20cm. Otulina zbrojenia 2 cm.
Ad 4. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.3.

oraz zasadami wiedzy technicznej. Płytę nadszybia zaprojektowano jako żelbetową monolityczną z betonu C25/30. Grubość płyty nadszybia 14cm. Zbrojenie płyty prętami Ø 12 (A-IIIN) w rozstawie co 15cm górą i dołem. 

Ad 5. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.3.

oraz zasadami wiedzy technicznej. Płytę nadszybia zaprojektowano jako żelbetową monolityczną z betonu C25/30. Grubość płyty nadszybia 14cm. Zbrojenie płyty prętami Ø 12 (A-IIIN) w rozstawie co 15cm górą i dołem. 

Ad 6. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.3.

oraz zasadami wiedzy technicznej. Przed wykonywaniem szybu windowego należy się skontaktować z producentem oferowanego dźwigu celem potwierdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych, w odniesieniu do konkretnego rodzaju dźwigu w tym w wycenie uwzględnić wszelkie szczegóły rozwiązań technicznych w zgodności z specyfikacją producenta.

Ad 7. Przyjęta grubość dylatacji 5 cm uwzględnia krzywizny budynku, wszelkie ponadnormatywne występy ścienne należy usunąć. Wykonawca winien wykonać konstrukcję szybu windy w sposób dostosowany do zaleceń producenta/dostawcy, przyjmując możliwość korygowania grubości dylatacji do krzywizny ścian. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 8. Należy wykonać zgodnie z cz. rysunkową, elementy drewniane o przekrojach:
Krokiew o przekroju 8x20cm

Rozstaw osiowy krokwi max 90cm.

Murłaty o przekroju 16x16cm

Kotwienie prętami gwintowanymi o śr. 16mm co 120cm.

Nową część więźby dachowej należy połączyć z istniejącą, z uwagi na naturalnie zabudowane elementy konstrukcyjne więźby założono zastosowane pierwotnie rozwiązania konstrukcyjne i przedstawiono je na rysunkach. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej należy wykonać z drewna C24. Murłaty konstrukcji kotwić za pomocą przygotowanych kotew. 
Ad 9. Należy wykonać zgodnie z cz. rysunkową oraz jak pkt 8.
Ad 10. Z uwagi na zabudowy przyjęto 40% więźby dachowej do wymiany, Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 11. Należy wykonać zgodnie z cz. rysunkową. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 12. Należy wykonać zgodnie z cz. rysunkową. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 13. Należy wykonać zgodnie z cz. rysunkową. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 14. Należy wykonać zgodnie z cz. rysunkową. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 15. Przerwy dylatacyjne należy wykonać w miejscach otworów drzwiowych i przejść. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin oraz wykonać zgodnie z zaleceniami producenta dostawcy wykładziny posadzkowej.
Ad 16. Ściany i stropy o odporności ogniowej EI30 i EI 60 należy wykonać zgodnie z cz, rysunkową. Nie dopuszcza się wykonania sufitów podwieszanych, obudowy i sufity z płyt GK na ruszcie stalowym, szpachlowane i malowane, w pomieszczeniach mokrych o odpowiedniej klasie. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 17. Schody zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C25/30, grubość płyty 12cm, zbrojenie podłużne wzdłuż biegu z prętów Ø12 co 15cm dołem i górą, zbrojenie poprzeczne montażowe Ø 10 co 30cm. Schody wykonać jako monolityczne żelbetowe łączone z fundamentem o gr 25cm i szerokości równej biegu schodowego, zagłębionego w gruncie min 0,8 m izolowane przeciwwilgociowo. Płytę spocznikową zaprojektowano jako żelbetową grubości 14cm. Zbrojenie płyty prętami Ø 10 (A-IIIN) w rozstawie co 15cm górą i dołem. Całość wykonać jako monolit. 
Ad 18. Należy wykonać zabudowę odpowiadającą odporności ogniowej EI 60 wszystkie ściany wejścia do pomieszczeń piwnicy uzyskując oddzielenie pożarowe. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. 

Ad 19. Dojścia nowoprojektowane należy wykonać z kostki betonowej typu POLBRUK gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, podsypce piaskowej 15cm. Obrzeże betonowe 20x 6cm. 
Ad 20. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Założono oprawy w miejscach istniejących oraz doposażono część pomieszczeń w nowe oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem technicznym. Zgodnie z opisem odpowiednie lokalizacje uzgodnić z inwestorem uzyskując normowe wymagania dla pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ad 21. W budynku przewiduje się gabinety lekarskie, które zlokalizowane będą na parterze budynku. Dwa gabinety lekarskie i gabinet lekarza stomatologa.
Ad 22. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Założono oprawy w miejscach istniejących oraz doposażono część pomieszczeń w nowe oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem technicznym. Zgodnie z opisem odpowiednie lokalizacje uzgodnić z inwestorem uzyskując normowe wymagania dla pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, trasy przebiegu kabli zasilających gniazda wtykowe i oświetlenie w miejscach istniejących. 
Ad 23. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 5. oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ad 24. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 5. oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ad 25. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 5. oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ad 26. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 5. oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ad 27. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.3. oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ad 28. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ad 29. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Budynek nie posiada instalacji hydrantowej. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 3.2. oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ad 30. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy pozostawić istniejące instalacje teletechniczne. 

Ad 30. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Należy pozostawić istniejące instalacje teletechniczne. 

Ad 31. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Przewody instalacji oświetleniowej dobrać do przedstawionych w ofercie opraw oświetleniowych z zachowaniem parametrów wynikających z obowiązujących norm oświetlenia oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

Ad 32. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Instalacje wykonać po istniejącej trasie przebiegu pionów i poziomów. Uzupełnienie instalacji wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz o tych samych parametrach, co istniejąca.
Ad 33. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Instalacje wykonać po istniejącej trasie przebiegu pionów i poziomów. Uzupełnienie instalacji wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz o tych samych parametrach co istniejąca.  

Ad 34. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Instalacje wykonać po istniejącej trasie przebiegu pionów i poziomów. Kocioł gazowy posiada sprawne pompy obiegowe i armaturę, które przewiduje się wykorzystać. 

Ad 35. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Instalacje wykonać po istniejącej trasie przebiegu pionów i poziomów. Uzupełnienie instalacji wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz o tych samych parametrach co istniejąca.
Ad 36. Należy dobrać schemat montażu według zaleceń producenta i dostawcy systemu wykrywającego niebezpieczne stężenie gazów. Np. GAZEX, i inne. 

Ad 37. Przy każdym z punktów CWU należy założyć przepływowy podgrzewacz o mocy 24 kW, o ciśnieniu 1,0 MPa, waga do 6,5 kg, klasa A efektywności energetycznej, zasilanie z istniejącej rozdzielni elektrycznej. 
Ad 38. Należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym część opisowa pkt. 4.5.

oraz zasadami wiedzy technicznej. Przewody kanalizacyjne pod posadzką parteru wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, kielichowych z uszczelką PVC-U do kanalizacji zewnętrznej klasy N z rdzeniem litym,  SN 4 grubości ścianki min 4,0mm.
Ad 39. Podczas wizji lokalnej należy dokonać oględzin. Parametry kotła gazowego i grzejników, które nie mogą być o niższych parametrach technicznych od istniejących uwzględniając termomodernizację budynku.
Ad 40. Zamawiający informuję, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i  wybuduj”.  Ponadto zamawiający przypomina, że większa części zadania ma charakter robót remontowych, dla których niemożliwym jest szczegółowe opisanie zakresu robót przewidzianych do wykonania, z tego też powodu Zamawiający w pkt 4.8 ppkt 6  SWZ zalecał Wykonawcy udział w wizji  lokalnej, której termin wyznaczony został na dzień 8-9 maja 2023 r. Ponadto Zamawiający umożliwia Wykonawcy udział w wizji lokalnej w terminie z nim uzgodnionym.  







Burmistrz Małomice







/-/ Małgorzata Janina Sendecka 
