Strona 3 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA


2. ZAKRES OPRACOWANIA


3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE


4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
 

4.1         PRZYŁĄCZE WODY


5. ROBOTY ZIEMNE


6. SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI


7. UWAGI KOŃCOWE


II. DOKUMENTY

· warunki przyłączenia  do  sieci  wod-kan

· uzgodnienia lokalizacyjne

· protokół  ZUD

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Nr rysunku
skala

1. Plan sytuacyjny z rzutem przyłączy
1:500

2. Profil przyłącza wodociągowego
1: 50

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego – przyłącza wodnego  

Inwestor:
.....................................................................................

Lokalizacja:
Małomice ul. ……………………………dz.nr………....
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Zlecenie inwestora
· Wizja lokalna terenu pod realizację projektu budowlanego budynku

· Uzgodnienia z zleceniodawcą

· Dziennik Ustaw Nr 10/95

· Obowiązujące normy i przepisy

· Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy przyłącza wody   , do budynku  , mieszkalnego, wolnostojącego.
Przyłącze zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego terenu, zabudowy, urządzeń ulicznych, uzbrojenia podziemnego oraz aktualnego zagospodarowania terenu.

Przyłącze wodociągowe zaprojektowane jest z rur PE – HD , PN 10,  40mm  - w sytuacjach uzasadnionych 32mm. 
z  wpięciem do  przygotowanego  podejścia z sieci miejskiej lokalizowanego  na granicy działki.
3.  ISTNIEJĄCE UZBROJENIE

Trasy przebiegu oraz głębokości posadowienia części urządzeń podziemnych, wrysowanych na planach sytuacyjnych, są orientacyjne, a ich właściwe usytuowanie zostanie zlokalizowane w terenie przez poszczególnych użytkowników sieci przed rozpoczęciem robót ziemnych.

Wykonawca robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac ziemnych zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy projektowanego przyłącza, a poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich urządzeń w terenie na trasie przebiegu budowanych rurociągów.

Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia (Dziennik Ustaw nr 83, poz. 376) w szczególności dla prac podlegających zakryciu.

0 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

4.1.   PRZYŁĄCZE WODNE

Doprowadzenie wody należy wykonać z rur polietylenowych w zwojach to jest z PE HD ¸ 32 mm PN 80 na 1 MPa (zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem). Podłączenie z przewodem głównym wykonać należy za pomocą opaski do nawiercania wraz z zasuwą na przyłącza domowe, produkcji AVK. Rury przewodowe łączy się z armaturą bezpośrednio albo stosując złączki elektrooporowe lub złączki zaciskowe (również z odpowiednim dopuszczeniem do stosowania). 

Przewód przyłącza wodociągowego należy układać z minimalnym spadkiem 1‰ w kierunku sieci wodociągowej. Przewód przyłącza wodnego należy układać luźno, nie naciągając go. Przewód z rur polietylenowych PE HD ¸ 40 mm dla ciśnień do 1MPa. Łączenie rur można wykonać za pomocą kształtek do zgrzewania mufowego lub doczołowego w szczególnych przypadkach za pośrednictwem złączek zaciskowych dla rur  PE . Zgrzewanie nie może odbywać się w temperaturze niższej niż 5° C, a w czasie gęstej mgły lub deszczu niezależnie od temperatury.  
Przy zmianie kierunku trasy rur PE należy wykonać przede wszystkim łuki gięte wykorzystując elastyczność rur PE. Promień gięcia uzależniony jest od średnicy rury. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na zastosowanie łuków giętych, należy zastosować odpowiednie kształtki.

Około 20 cm nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PE, koloru niebieskiego. Przy przejściu pod fundamentem przyłącze wodociągowe należy ułożyć w rurze ochronnej PVC 75 mm i koniec rury ochronnej zaślepić pianką poliuretanową. Odcinek przyłącza wody i rury ochronnej (przy wejściu do budynku) należy wykonać bez połączeń, z jednego odcinka rury. 

Do pomiaru ilości pobieranej wody przewidziano wodomierze skrzydełkowe  JS od 1,5 do 2,5  umieszczone w pomieszczeniu bezpośrednio przyległym do ściany zewnętrznej budynku, przez którą wprowadzono do niego przyłącze. Wodomierz będzie usytuowany 0,5 m za pierwszą ścianą 40 ÷ 180 cm nad podłogą.

Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe odcinające ¸ 25 mm oraz zawór zwrotny (antyskażeniowy ) i filtr mechaniczny od strony instalacji wewnętrznej.

Rury stosowane do budowy wodociągu muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą, decyzję o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinię PZH o dopuszczeniu ich do przesyłu wody dla celów pitnych. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy i zgłosić do odbioru .
Próby przyłącza wodnego

· Po wykonaniu przyłącza wodociągowego, ale przed zasypaniem rurociągu, należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa, przy udziale inspektora nadzoru i przedstawiciela dostawcy wody. Próbę należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1° C. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.

· Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy go przepłukać oraz poddać dezynfekcji. Płukanie należy wykonać wodą wodociągową, zapewniając możliwie największą prędkość przepływu. 

· Należy przeprowadzić w specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne wody wypływającej z przyłącza. W przypadku uzyskania złych wyników należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu. Dezynfekcję przeprowadzić należy wodą chlorowaną, zawierającą co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka odkażającego przy powolnym napełnianiu przewodu.

· Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Próba wody pobrana z przepłukanego przewodu powinna odpowiadać pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia płukania i dezynfekcji oraz warunki przyłączenia określa PN – 72/B – 10732.

5.  ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przyłącze na całej długości ułożone będą w ziemi na głębokości minimum 150 cm . Całość prac w okolicy istniejącego uzbrojenia terenu wykonać należy ręcznie. Dno wykopu trzeba wyrównać i usunąć z niego wszelkie kamienie, głazy i gruz.

Pod rurociągiem należy wykonać podsypkę z piasku grubości minimum 20 cm. Rurociąg trzeba obsypać piaskiem ze starannym ubiciem po bokach. Grubość zasypki ponad wierzch rury 20 cm. Następnie wykop można zasypać ziemią wydobytą z wykopu po odseparowaniu kamieni. Nad przewodami wodnymi z rur PE – HD ułożyć taśmę z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem przy prowadzeniu prac ziemnych.

Zasypywanie ułożonych w wykopie przewodów powinno odbywać się warstwami grubości 30 cm odpowiednio je zagęszczając. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Wz powinien odpowiadać zaleceniom zawartym w normie dla warunków pod drogami do 98% zmodyfikowanej próby Proctora.

Na czas wykonywania robót, wykopy powinny być zabezpieczone barierkami, a w przypadku jezdni i chodnika dodatkowe oświetlone od zmierzchu do świtu i w porach ograniczonej widoczności. Dla zapewnienia ruchu pieszego, nad wykopami należy ułożyć kładki z poręczami. Szczegółowe informacje na temat prowadzenia robót na terenie jezdni i chodnika zawarte będą w zezwoleniu, jakie inwestor musi uzyskać od użytkownika danego terenu.

6.  SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi budowane przyłącza będą się krzyżowały lub zbliżają się do nich.

W oznaczonych wcześniej miejscach kolizji istniejącymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego, wykopy należy prowadzić ręcznie.

Skrzyżowanie z przeszkodami należy wykonać zgodnie z PN – 91/M – 34501.

· Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z kablami energetycznymi oraz układaniu wodociągu i gazociągu pod kablami odległość pionowa od rury ochronnej na kablu powinna wynosić minimum 50 cm. Kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną z PE dwudzielną .
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac ziemnych do   

uzgodnienia na roboczo szczegółów oraz warunków bezpiecznej pracy w rejonie  

zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi w właściwym 
Rejonie Energetycznym.

· Na skrzyżowaniu z kablami teletechnicznymi doziemnymi, kable te należy zabezpieczyć pustakami kablowymi.

· Przy skrzyżowaniu z siecią kanalizacyjną na rurze wodnej założyć tuleję z rury PVC 110. Końce rury osłonowej powinny być wyprowadzone min. 1,0 m poza obrys przewodów.

· W przypadku ułożenia wodociągu pod drogą na rurociągu wodnym zamontować rurę osłonową.

Skrzyżowanie z przeszkodami należy wykonać zgodnie z PN – 91/M – 34501.

7.  UWAGI KOŃCOWE

· Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, technologią wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi a w szczególności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

· Polską Normą nr PN – 69/B – 10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania”

· Polską Normą nr PN /B – 10729 „Studzienki kanalizacyjne”.

· Prace należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB. Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające aprobaty techniczne. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

· Przy prowadzeniu budowy przestrzegać:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Prawa budowlanego Dz. U. nr 10 /95.
Przewody przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego przez 
przedstawiciela dostawcy.
Dokumenty jakie należy przedstawić przy odbiorze końcowym prac:

· pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej,

· projekt techniczny zawierający (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) zmiany w trakcie budowy,

· dziennik budowy,

· protokoły częściowych odbiorów technicznych,

· inwentaryzację geodezyjną  
Opracowanie





