Wodociąg  Małomice                                                                                                               Strona 2 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
OPIS TECHNICZNY
1.           PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE

4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
 
5. SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI

6. UWAGI KOŃCOWE

II. DOKUMENTY
· warunki przyłączenia  do  sieci  wod-kan
· uzgodnienia lokalizacyjne
· protokół  ZUD
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Nr rysunku
skala
1. Plan sytuacyjny z rzutem przyłączy
1:500
2. Profil sieci wodnej
1:100 / 50
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, wykonawczego – sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II, i  T. Kościuszki  w miejscowości Małomice
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie inwestora
· Wizja lokalna terenu pod realizację projektu budowlanego budynku
· Uzgodnienia z zleceniodawcą
· Dziennik Ustaw Nr 10/95
· Obowiązujące normy i przepisy
· Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje zakres od węzła W1 do W51 – pozostały wskazany na planszach zakres nie podlega wykonaniu w tym etapie.  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy odcinka sieci wodociągowej PE 160 Elementy sieci obsługiwać mają centrum miasta pod względem ogólnym oraz pożarowym. 
Przyłącza zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego oraz projektowanego terenu, zabudowy urządzeń ulicznych, uzbrojenia podziemnego oraz aktualnego zagospodarowania   – do granic działek w przeważającej części w miejscach istniejących przyłączy , by ułatwić ich remont.  Przyłącza w zakresie pasa drogowego wykonać należy metoda przewiertu sterowanego do granicy posesji odbiorcy. 

Za węzłem W51 należy dokonać wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej. 
Hydranty przeciwpożarowe HP 80 podziemne, umieszczone są na sieci w odległościach zapewniających możliwość gaszenia pożarów wodą z sieci i obsługę sieci. Elementy uzbrojenia sieci tj. skrzynki zasuw i hydranty lokalizuje się w pasie zieleni chodnika wykonując za pośrednictwem trójników podejścia do tej lokalizacji. 
3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE
Trasy przebiegu oraz głębokości posadowienia części urządzeń podziemnych, wrysowanych na planach sytuacyjnych, są orientacyjne, a ich właściwe usytuowanie powinno zostać zlokalizowane w terenie przez poszczególnych użytkowników sieci przed rozpoczęciem robót ziemnych.
Wykonawca robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac ziemnych zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy projektowanej sieci, a poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego wskazanie swoich urządzeń w terenie na trasie przebiegu budowanych rurociągów.
Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia (Dziennik Ustaw nr 83, poz. 376) w szczególności dla prac podlegających zakryciu.
4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
Sieć wodociągową projektuje się z rur PE zgrzewanych doczołowo , wpiętych  do istniejącej sieci wodociągowej , żeliwnej Dn200.

Układanie rur w wykopie należy przeprowadzać po jego odwodnieniu i zgodnie z

warunkami i wskazówkami określonymi w wg „Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PE” danego producenta.

Projektowaną sieć wodociągową  naniesiono na   mapach w skali 1: 500.

Głębokość układania przewodów powinna wynosić około 1,60m, niemniej w wypadku tej inwestycji na niektórych odcinkach gdzie sieć układana będzie w bliskości istniejących  sieci głębokość posadowienia sieci zależna będzie od rzędnej sieci istniejącej, tak aby możliwe były przepięcia i nie dochodziło do kolizji z istniejącymi przyłączami.  
Przed zasypaniem wodociągu oznaczyć jego lokalizację przy pomocy taśmy z

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wtopionym drutem lokalizacyjnym.

Bezpośredni wpływ na stan i trwałość eksploatowanego rurociągu ma

współpraca z otaczającym go gruntem. Tak więc bardzo dużą uwagę należy

zwrócić na prawidłowy sposób ułożenia, montaż, obróbkę gruntu w strefie rury

oraz zasypanie wykopu. Ze względu na możliwość występowania na

rozpatrywanym terenie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do

inwentaryzacji, podczas robot ziemnych należy zachować szczególną
ostrożność.

Przed przystąpieniem do robot ziemnych i w miejscach kolizji należy wykonać

przekopy kontrolne. Następnie wykopy można wykonywać za pomocą sprzętu

zmechanizowanego, natomiast w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem

terenu, wykopy należy wykonywać ręcznie w odległości 1,5m od miejsca kolizji.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układania rur należy

stosować się do poniższych zaleceń:

- wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić

grawitacyjny odpływ wody z wykopu w doł po jego dnie,

- spod wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie

wyższym od projektowanego o ok. 5cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu

ponad projektowana rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20cm.

Pozostawioną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu najlepiej sposobem

ręcznym z uwzględnieniem poniższych zaleceń:

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrownać a następnie

przystąpić do wykonywania podłoża,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (

rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia ) rodzimego podłoża w dnie

wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie

szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu,

- grunty naruszone poniżej projektowanej rzędnej należy usunąć z dna

wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci

zagęszczonej ławy piaskowej o grubości 20cm.

- podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układanie

kolejnych odcinków rurociągu.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu

powinny być dokładnie skontrolowane czy nie są uszkodzone.

Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac

montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury  .

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej

długości z wyjątkiem niecek na co najmniej . swojego obwodu.

Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub

gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania
kierunku ułożenia przewodów. Do budowy nie należy używać elementów
wykazujących jakichkolwiek uszkodzeń np. wgnieceń, pęknięć czy rys.

Bezpośrednio przed łączeniem rur należy skontrolować poprawność ich

ułożenia. Następnie dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności
elementy uszczelniające w obrębie rowków.

Do wykonania obsypki należy użyć piasku.

Obsypkę rurociągu należy przeprowadzać po jego obu stronach jednocześnie.

Zagęszczanie powinno być wykonywane warstwami o grubości nie

przekraczającej 15cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30cm

nad wierzchołkiem rury. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie

piasku w strefie wspierającej rurociąg od spodu z powodu niebezpieczeństwa

uniesienia rurociągu do góry. Wskaźnik zagęszczenia wokół przewodu

powinien wynosić 0,95 wg Proctora. Zagęszczenie należy wykonywać ubijakami

ręcznymi lub lekkim sprzętem mechanicznym. Grunt użyty do tego celu

powinien być sypki, wolny od gród i kamieni, a zagęszczanie powinno być

przeprowadzane ze szczegolną ostrożnością.

Następnie należy wykonać próby szczelności i dokonać odbioru robot

zanikających łącznie z pomiarami geodezyjnymi. Po uzyskaniu pozytywnych

wynikow i po wykonaniu kontroli wskaźnikow zagęszczenia można przystąpić

do wykonania dalszej zasypki. Zasypkę wykonuje się do poziomu terenu

warstwami grubości 20cm z jednoczesnym zagęszczaniem.

Zasypkę wykopu można dokonywać gruntem rodzimym, wyselekcjonowanym z

gruntu wydobytego wykopu.

Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchołkiem

rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek

wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6kN) lub za pomocą płytowych

zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy 5kN).

Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy

przykryciu powyżej 1m.

-Hydranty przeciwpożarowe HP 80 podziemne, umieszczone są na sieci w odległościach zapewniających możliwość gaszenia pożarów wodą z sieci wszystkich

obiektów znajdujących się na terenie objętym inwestycją. Usytuowanie armatury podziemnej należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zawieszonych na słupkach stalowych zabetonowanych w podłożu lub na

budynku.

Odwodnienie wykopów

W czasie wykonywania robot, w przypadku wystąpienia wod gruntowych

zajdzie konieczność odwodnienia wykopow. Sposob odwodnienia należy

dostosować do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu poprzez

studzienki lub zastosować igłofiltry). Wodę z pompowania należy odprowadzić

poza obręb wykopu. Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia

wykopow i uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Zaleca się aby roboty były

prowadzone w okresie statystycznie niskich opadów.
Uzbrojenie sieci wodociągowej

Sieć uzbrojono w zasuwy kołnierzowe zlokalizowane w miejscach rozgałęzień rurociągów rozdzielczych. Natomiast przy hydrantach przeciwpożarowych zastosowano zasuwy kołnierzowe DN 80  (hydrant w komplecie z kolanem ze stopką). Wszystkie zasuwy wyposażyć w teleskopowe obudowy do zasuw zasuwy i skrzynką uliczną. Hydranty przeciwpożarowe HP 80 podziemne, umieszczone są na sieci w odległościach zapewniających możliwość gaszenia pożarów wodą z sieci wszystkich obiektów znajdujących się na terenie objętym inwestycją.  Usytuowanie armatury podziemnej należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zawieszonych na słupkach stalowych zabetonowanych w podłożu lub na budynku.
Uwagi końcowe
Ze względu, iż nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o

których brak informacji wynikających z zaszłości historycznych lub

niedopełnienia przepisów, wszystkie prace ziemne należy prowadzić ze

szczególną ostrożnością.

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

W czasie prowadzenia robot należy przestrzegać przepisow BHP.

Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montażowych” oraz z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Próby  
· Po wykonaniu sieci, ale przed zasypaniem rurociągu, należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa, przy udziale inspektora nadzoru i przedstawiciela dostawcy wody. Próbę należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1° C. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.
· Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy go przepłukać oraz poddać dezynfekcji. Płukanie należy wykonać wodą wodociągową, zapewniając możliwie największą prędkość przepływu. 
· Należy przeprowadzić w specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne wody wypływającej z przyłącza. W przypadku uzyskania złych wyników należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu. Dezynfekcję przeprowadzić należy wodą chlorowaną, zawierającą co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka odkażającego przy powolnym napełnianiu przewodu.
· Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Próba wody pobrana z przepłukanego przewodu powinna odpowiadać pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia płukania i dezynfekcji oraz warunki przyłączenia określa PN – 72/B – 10732.
5.  SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi budowane przyłącza będą się krzyżowały lub zbliżają się do nich.
W oznaczonych wcześniej miejscach kolizji istniejącymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego, wykopy należy prowadzić ręcznie.
Skrzyżowanie z przeszkodami należy wykonać zgodnie z PN – 91/M – 34501.
· Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z kablami energetycznymi oraz układaniu wodociągu i gazociągu pod kablami odległość pionowa od rury ochronnej na kablu powinna wynosić minimum 50 cm. Kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną z PE dwudzielną o długości min. 1 m . Wszelkie kable odkryte w trakcie prac należy nz czas ich trwania zabezpieczyć podwieszając je w korytach drewnianych. Należy szczególnie starannie dokonać odtworzeń w pobliżu odkrytych kabli i urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac ziemnych do   

uzgodnienia na roboczo szczegółów oraz warunków bezpiecznej pracy w rejonie 
zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi w właściwym 
Rejonie Energetycznym.
· Na skrzyżowaniu z kablami teletechnicznymi doziemnymi, kable te należy zabezpieczyć pustakami kablowymi.
· Przy skrzyżowaniu z kanalizacją sanitarną lub deszczową na gazociągu zastosować rurę ochronną z sączkiem węchowym.
· Przy skrzyżowaniu z siecią kanalizacyjną na rurze wodnej założyć tuleję ochronne z rur PCV. Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone min. 1,0 m poza obrys przewodów.
· W przypadku ułożenia wodociągu pod drogą na rurociągu wodnym zamontować rurę osłonową.
Skrzyżowanie z przeszkodami należy wykonać zgodnie z PN – 91/M – 34501.
6.  UWAGI KOŃCOWE
· Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, technologią wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi a w szczególności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
· Prace należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB. Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające aprobaty techniczne. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.
Przewody przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego przez    

przedstawiciela dostawcy. Dokumenty jakie należy przedstawić przy odbiorze 

końcowym prac:

· pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej,

· projekt techniczny zawierający (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) zmiany w trakcie budowy,

· dziennik budowy,

· protokoły częściowych odbiorów technicznych,

· inwentaryzację geodezyjną   wykonaną przez uprawnionego geodetę .
· Przy prowadzeniu budowy przestrzegać:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Prawa budowlanego Dz. U. nr 10 /95.

                                                                                             Opracowanie

